## 表紙
令和７年度 |  | 災害対策事務事業 非常用発電設備改修工事 |  | 設計書
| 駒ケ根市 | 赤須町16109番地11
| 設 計 概 要 |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和7年 月 日
| 既存タンク撤去工事（軽油830L） |  | 竣工年月日 | 2025-12-19
新タンク設置 油庫式燃料タンク（重油1950Ｌ）2基 基礎工事共
接続配管工事・ディーゼル発電機改修工事
フェンス工事

## 設計書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 1 | 式
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
| 仮囲い工 | ゲレンデネット 1.0ｍ程度 | 19.6 | ｍ
| 引き抜き試験費 | 長期25.4KN 報告書作成共 | 4 | 本
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 準備工事 |  | 1 | 式
2 | 新設タンク基礎工事 |  | 1 | 式
3 | 新設タンク設置工事 |  | 1 | 式
4 | 配管工事 |  | 1 | 式
5 | 発電機改造工事 |  | 1 | 式
6 | 試運転調整費 |  | 1 | 式
7 | 電気配線工事 |  | 1 | 式
8 | フェンス工事 |  | 1 | 式
計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 準備工事
| 既設軽油タンク撤去 | 軽油 830L 1基 | 1 | 式
タンク庫撤去 2.16×1.28×H1.945 1台
燃料配管撤去
軽油タンク・タンク庫処分費
| 軽油処分費 | 抜取り作業費 | 1 | 式
| 抜取油処分収集・運搬・処分 | 軽油 830L | 830 | Ｌ
| 基礎コンクリ－ト | t=200 人力解体 | 1.2 | ｍ3
| 同上 積み込み | 人力積み込み | 1.2 | ｍ3
| 同上 運搬費 | 2t・3tダンプ 25km以内 | 1 | 式
| 同上 処分費 | コンクリ－ト殻（有筋） | 2.8 | ｔ
| 跡地整地 |  | 6.8 | ㎡
| 舗装カッタ－ | 5cm | 14 | ｍ
| 舗装撤去 | 機械 38㎡ | 1.9 | ㎥
| 同上 積み込み |  | 1.9 | ㎥
| 同上 運搬費 | 10t 25km以内 | 1 | 式
| 同上 処分費 | アスファルト塊 | 4.5 | ｔ
１） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 新設タンク基礎工事
| 重機運搬費 | 往復 | 1 | 式
| 床掘 |  | 6.5 | ㎥
| 砕石地業 |  | 4 | ㎥
| 埋め戻し |  | 2.6 | ㎥
| 残土処理 |  | 3.9 | ㎥
| 型枠損料 | 捨て型枠共 | 26.5 | ㎡
| 面木 |  | 23.4 | ｍ
| 鉄筋 SD295 | 材料 | 295 | kg
|  | 加工組立 | 295 | kg
| コンクリ－ト | FC28＝（21+3）-18-25 | 5.6 | ㎥
| コンクリ－ト打設手間 |  | 5.6 | ㎥
| ポンプ車 |  | 1 | 回
| 直均し仕上げ | 金ごて | 16.8 | ㎡
| あと施工アンカ－ | M16-130 接着系アンカ－ | 16 | 本
2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 新設タンク設置工事
| 油庫式燃料タンク | 容量：A重油 1950L | 2 | 基
材質：SS400
規格：消防水張検査
耐震：水平震度 KH＝2
表示板・標識
防油堤
| 搬入タンク据え付け工事費 |  | 1 | 式
| 重油 | LSA重油 | 3900 | Ｌ
| 消火器 | 10型 3.5kg | 2 | 台
| 消火器用格納庫 | 鉄板製 | 2 | 台
3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 配管工事
| 燃料配管工事 | 発電機～油庫式燃料タンク～油庫式燃料タンク | 1 | 式
送油管・返油管 PLF-S 15A（SGP）×2 約25ｍ×2
FJ 300L×4、SV×2
連通管 PLF-S 40A（SGP）×2 約 1ｍ×2
FJ 500L×2
通気管、支持金物、ねじ接合、仕上げ費
4） 小 計
5 | 発電機改造工事
| 発電機改造費 | 軽油からA重油対応に機関改造 燃料フィルタ－交換、調整費 | 1 | 式
5） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6 | 試運転調整費
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
6） 小 計
7 | 電気配線工事
| 既設配線撤去工事 | 発生材処分費共 | 7 | ｍ
| 信号線配線工事 | CVV 2.0㎟-2C | 22 | ｍ
| 波付硬質ポリエチレン管 | FEP 30mm | 22 | ｍ
| 土工事 | 人力床掘・埋め戻し | 20 | ㎥
7） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
8 | フェンス工事
| メッシュフェンス | FM-A1800-MS 朝日スチ－ル同等品 | 22 | ｍ
| 両開き門扉 | A1800×W2000 | 1 | 基
| フェンス独立基礎埋設 | 180角×H450 | 11 | ヶ所
| 門扉独立基礎埋設 | 300角×H600 | 2 | ヶ所
| フェンス組立施工費 |  | 1 | 式
| 門扉組立施工費 |  | 1 | 式
| 重機費 |  | 1 | 式
| 砕石敷 | t-200 | 22 | ㎡
8） 小 計