## 表紙
|  | 部長 | 課長 | 係長 |  | 照査 |  | 設計
令和７年度 | 事業名 | 温暖化防止事業 駒ヶ根市保健センター太陽光発電設備等設置工事 |  |  |  |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂１０８１６番地
設 計 概 要 |  |  |  |  | 施行方法 |  | 請 負
[5 empty] | 着工年月日 |  | 令和7年 月 日
太陽光発電設備の設置（１４.７kW程度） |  |  |  |  | 竣工年月日 |  | 2026-02-25
蓄電池の設置（容量１６kWh程度）
既存キュービクルの更新
照明LED化改修（14灯）

## 総括
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 入力欄 | 採用単価 | 採用単価根拠 | 刊行物Ａ ｺｽﾄ19/秋 | 刊行物Ａ 単 価 | 刊行物Ｂ 施単19/秋 | 刊行物Ｂ 単 価 | 刊行物Ｃ 物価25/1 | 刊行物Ｃ 単 価 | 刊行物Ｄ 積資19/11 | 刊行物Ｄ 単 価 | 鉄類 | 混合
重量
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
0 | 0
共通仮設費
現場事務所
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
| 整理清掃費 |  | 1 | 式
外壁吹付材、天井材
| アスベスト含有検査 | 定性分析 | 4 | カ所
| 仮囲い | Aバリア Ｈ＝740 | 30 | ｍ
| 仮囲い | 鋼板パネルH=1800 | 13 | ｍ
| 仮囲い出入口 | キャスターゲート Ｈ＝1,500 Ｗ＝600 | 1 | カ所
小計
直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
計
0

## 建築
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 掛率 入力欄 | 採用単価 | 採用単価根拠 | 刊行物Ａ ｺｽﾄ19/秋 | 刊行物Ａ 単 価 | 刊行物Ｂ 施単19/秋 | 刊行物Ｂ 単 価 | 刊行物Ｃ 物価25/1 | 刊行物Ｃ 単 価 | 刊行物Ｄ 積資19/11 | 刊行物Ｄ 単 価 | 鉄類 | 混合
重量
1 | 建築工事
1-1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
1-2 | 屋根改修工事 |  | 1 | 式
1-3 | キュービクル基礎工事 |  | 1 | 式
建築工事 計
1-1 | 仮設工事
| 養生シート | RC造事務所 | 133 | ㎡
| 脚立足場 | 高1.8m 並列 存置1か月 | 4 | ㎡
| 清掃・片付け | RC造事務所引渡し前 | 133 | ㎡
建枠 1200x1700
| 枠組み足場（手すり先行型） | 12m未満 存置3か月 | 39 | 掛㎡
| 安全手すり | 枠組み本足場用（最上部）存置3か月 | 12.3 | ｍ
| シート養生 |  | 44.3 | ｍ
| 天井点検口設置 | アルミ製 600□ 材工共 | 4 | カ所 |  |  |  | 1 | 5970
小計
1-2 | 屋根改修工事
| 屋根塗装改修（瓦棒葺き芯木なし） | 高圧水洗浄・さび落とし・さび止め共
| フッ素樹脂断熱塗装 | P1エリア 3回塗り | 61 | ㎡ |  |  |  | 0.85 | 6580
高圧水洗浄・さび落とし・さび止め共
| 〃 | P2エリア 3回塗り | 26.4 | ㎡ |  |  |  | 0.85 | 6580
| 雪止めアングル塗装 | 屋根同仕様 | 8.4 | ｍ |  |  |  | 0.85 | 6000
小計
1-3 | キュービクル基礎工事
| キュービクル基礎 | W2300xD19000xH800 材工共 | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 80000 | P574 |  |  |  |  | 254
| 蓄電池基礎 | W1130xD620xH800 材工共 | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 65000
| 重機回送費 |  | 1 | 式
| 既存キュービクル基礎撤去 | 撤去・運搬・処理共 | 1 | 式 |  |  |  | 1 | 40000
0
0
小計
0

## 電気設備
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  | 掛率 入力欄 | 採用単価 | 採用単価根拠 | 刊行物Ａ ｺｽﾄ19/秋 | 刊行物Ａ 単 価 | 刊行物Ｂ 施単19/秋 | 刊行物Ｂ 単 価 | 刊行物Ｃ 物価25/1 | 刊行物Ｃ 単 価 | 刊行物Ｄ 積資19/11 | 刊行物Ｄ 単 価 |  | 鉄類 | 混合
重量
2 | 電気設備工事
0
2-1 | 受変電設備工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0
2-2 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
2-3 | 太陽光発電設備設置工事 |  | 1 | 式
2-4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
2-5 | 照明LED化改修工事 |  | 1 | 式
施設全体容量
| 電気設備工事 計 | [9 empty] | によるソーラー
[8 empty] | 0 | 直接工事のうち太陽光発電以外の工事 | 0.1816 | の割合↓
[8 empty] | 0 | 直接工事費のうち太陽光発電関係の工事 | 0.8184 | 26.64 | ％
0
2-1 | 受変電設備工事 | [14 empty] | 0
0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(保護管) | PE22mm (GP) <地中> | 2 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 770.5
0
| 〃 | PE82mm (GP) <地中> | 6 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 2978.1
0
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm <地中> | 7 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 254
0
| 異種管接続材料 ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP30mm | 1 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 522
0
| 異種管接続材料 管路防水 | FEP30mm | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 3630
0
| PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用 ﾉｰﾏﾙ | 82mm | 2 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P579 |  |  |  |  | 5530
0
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形電力ｹｰﾌﾞﾙ | 6KV CV-T 38sq <鋼管内> | 17 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P552 |  |  |  |  | 3758
0
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 8sq <樹脂内> | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 165
0
| 〃 | EM-IE 8sq <ｺﾛｶﾞｼ> | 50 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 165
0
| 〃 | EM-IE 38sq <樹脂内> | 20 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 715
0
| 〃 | EM-IE 38sq <ｺﾛｶﾞｼ> | 20 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 715
0
| 端末処理材(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ) | 6KV CV-T 38sq 屋内 | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P564 |  |  |  |  | 23200
0
| 〃 | 6KV CV-T 38sq 屋外 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P564 |  |  |  |  | 28400
0
| 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0.5 | 27900000 | 見積 |  |  |  |  | 0
0
| 油入変圧器 単相 | 6kV 60Hz 210/105V 75kVA | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 |  | P593 |  |  |  |  | 507000
0
| 油入変圧器 三相 | 6kV 60Hz 210V 150kVA | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P593 |  |  |  |  | 847000
0
| 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 油入式 三相 | L6% 60Hz 30/36kvar | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P595 |  |  |  |  | 99300
0
| 高圧直列ﾘｱｸﾄﾙ 油入式 三相 | L6% 60Hz 2.3kvar | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P595 |  |  |  |  | 466000
| 高圧気中開閉器（継電器付） | 7.2KV 200A | 1 | 式
0
| 埋設標識ｼｰﾄ 電力･通信･ｶﾞｽ用 | 150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 2 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P629 |  |  |  |  | 188
0
| 接地極工事 銅板式 | 900×900×1.5t | 1 | ｹ所 |  |  |  |  | 1 |  | P644 |  |  |  |  | 25100
0
| 接地埋設標工事 接地埋設標 | 金属製･接地抵抗測定 | 1 | 枚 |  |  |  |  | 1 |  | P644 |  |  |  |  | 1200
0
| 接地棒 連結式接地棒 | φ10×1500mm | 6 | 本 |  |  |  |  | 1 |  | P646 |  |  |  |  | 1530
0
| 接地棒 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 | φ10用 8□×500mm | 2 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P646 |  |  |  |  | 400
0
| 土工機運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 |  | 1 | 日 |  |  |  |  | 1 |  | P801 |  |  |  |  | 9200
0
| 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 | 11 | ｍ3 | [6 empty] | 根拠
0
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 | 11 | 〃 | [6 empty] | 根拠
0
| 重量運搬費 |  | 1 | 式 | [6 empty] | P802 |  |  |  |  | 11400
0
| 高所作業車費 |  | 1 | 〃 | [6 empty] | P803 |  |  |  |  | 19000
0
| 停電立会費 |  | 1 | 〃 | [6 empty] | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 耐圧試験費 |  | 1 | 〃 | [6 empty] | 根拠
0
| 申請手続費 |  | 1 | 〃 | [6 empty] | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 合 計 | [14 empty] | 0
0
0
0
2-2 | 幹線設備工事
0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(保護管) | PE42mm (GP) <地中> | 8 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 1420.8
0
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP40mm <地中> | 14 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 254
0
| 〃 | FEP50mm <地中> | 28 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 333
0
| 〃 | FEP65mm <地中> | 26 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 403
0
| 〃 | FEP80mm <地中> | 24 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 528
0
| 異種管接続材料 H型 | FEP40mm | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 5480
0
| 〃 | FEP65mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 7030
0
| 〃 | FEP80mm | 2 | 〃 | [6 empty] | P578 |  |  |  |  | 8060
0
| 異種管接続材料 ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP40mm | 1 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 540
0
| 〃 | FEP50mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 558
0
| 〃 | FEP65mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 603
| 〃 | FEP80mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 643
0
| 異種管接続材料 ﾀﾌﾎﾞｰｽｲ | FEP40mm | 2 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 3910
0
| 〃 | FEP50mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 4100
0
| 〃 | FEP65mm | 4 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 5390
0
| 〃 | FEP80mm | 4 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 6640
0
| PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | 42mm | 4 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P579 |  |  |  |  | 1340
0
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾃﾝﾚｽ製 完全防水 | 300×300×200mm | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 24800
0
| 〃 | 500×500×300mm | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 64100
0
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 8sq <鋼管内> | 45 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 165
0
| 〃 | EM-IE 14sq <鋼管内> | 16 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 286
0
| 〃 | EM-IE 22sq <鋼管内> | 32 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 432
0
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 14sq <鋼管内> | 18 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P552 |  |  |  |  | 892
0
| 〃 | 600V EM-CET 38sq <鋼管内> | 54 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P552 |  |  |  |  | 2167
0
| 〃 | 600V EM-CET 60sq <鋼管内> | 34 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P552 |  |  |  |  | 3304
0
| 〃 | 600V EM-CET 100sq <鋼管内> | 32 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P552 |  |  |  |  | 5510
0
| 直線･分岐接続材 | 分岐接続 600V CV･VV用 YJ-102 | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P565 |  |  |  |  | 14200
0
| 〃 | 分岐接続 600V CV･VV用 CVT100 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P565 |  |  |  |  | 21800
0
| 〃 | 分岐接続 600V CV･VV用 YJ-104 | 4 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P565 |  |  |  |  | 44800
0
| 埋設標識ｼｰﾄ 電力･通信･ｶﾞｽ用 | 150×50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 14 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P629 |  |  |  |  | 188
0
| 接地埋設標工事 接地埋設標 | 金属製･接地抵抗測定 | 4 | 枚 |  |  |  |  | 1 |  | P644 |  |  |  |  | 1200
0
| 土工機運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 |  | 1 | 日 |  |  |  |  | 1 |  | P801 |  |  |  |  | 9200
0
| 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 | 25 | ｍ3 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠 |  |  |  |  | 0
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 | 23 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠
| 砂利地業 |  | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠
| 残土処分 | 人力(場内敷ならし) | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 900×900 中耐蓋R2K-60付 | 2 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P647
0
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 |  | P802 |  |  |  |  | 11400
0
| 合 計 | [14 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 58
0
2-3 | 太陽光発電設備設置工事 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.3
0
| 厚鋼電線管 | GP22mm <露･塗> | 29 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P570 |  |  |  |  | 603.8 |  |  |  | 0.15 | 0.45 | 3
0
| 〃 | GP28mm <露･塗> | 16 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P570 |  |  |  |  | 838.8 |  |  |  | 0.15 | 0.3 | 0.1
0
| 〃 | GP70mm <露･塗> | 3 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 2543.7 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.6
0
| 金属製可とう電線管 | 2種38mm 被覆無し <露出> | 3 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 690 |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2
0
| 〃 | 2種63mm 被覆無し <露出> | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 1530 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1
0
| 〃 | 2種24mm ﾋﾞﾆﾙ防水被覆 <露出> | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 649 |  |  |  | 0.05 | 1.15 | 0.2
0
| 〃 | 2種30mm ﾋﾞﾆﾙ防水被覆 <露出> | 3 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 817 |  |  |  | 0.05 | 0.6 | 0.6
0
| 〃 | 2種63mm ﾋﾞﾆﾙ防水被覆 <露出> | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 2550 |  |  |  | 0.05 | 0.2 | 0.3
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D28mm 2重管 <露出> | 23 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P573 |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 0.05 | 0.15 | 0.2
0
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm <地中> | 12 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P574 |  |  |  |  | 254 |  |  |  | 0.05 | 0.4 | 0.4
0
| 厚鋼用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G22 | 4 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P576 |  |  |  |  | 429 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.3
0
| 〃 | G28 | 3 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P576 |  |  |  |  | 649 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.2
0
| 厚鋼用 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ(LL･LB) | G28 | 8 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P576 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2
0
| 異種管接続材料 H型 | FEP30mm | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 4950 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 1
0
| 異種管接続材料 ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP30mm | 1 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 522 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.4
0
| 異種管接続材料 ﾀﾌﾎﾞｰｽｲ | FEP30mm | 2 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 3630 |  |  |  | 0.05 | 0.2 | 0.2
0
| 金属製可とう管用 ｺﾝﾋﾞﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟ | 38mm 厚鋼用 | 2 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 596 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.2
0
| 金属製可とう管用 ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | 24mm 厚鋼用 防水型 | 2 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1
0
| 〃 | 30mm 厚鋼用 防水型 | 4 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 591 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2
0
| 〃 | 63mm 厚鋼用 防水型 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 1910 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2
0
| 金属製可とう管用 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ | 30mm 薄鋼用 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 136 |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.1
0
| 〃 | 63mm 薄鋼用 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 852 |  |  |  | 19.8 | 0.0198
0
| 金属製可とう管用 ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽ | 24mm 厚鋼用 防水型 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 364 |  |  |  | 15 | 0.03
0
| 〃 | 30mm 厚鋼用 防水型 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 494 |  |  |  | 12.2 | 0.0244
0
| 〃 | 63mm 厚鋼用 防水型 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P578 |  |  |  |  | 1940 |  |  |  | 8.79 | 0.01758
0
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 埋込用 (VE管用) | 4角 中浅形 102□×44mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P576 |  |  |  |  | 176 |  |  |  | 5.31 | 0.01593
0
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 鋼製 錆止め 端子付き | 200×200×200mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 3120 |  |  |  | 3.38 | 0.01014
0
| 〃 | 300×300×300mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 6390 |  |  |  | 1.68 | 0.00336
0
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 塩ﾋﾞ製 防水型かぶせ | 200×200×200mm | 3 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 4920 |  |  |  | 0.001 | 1e-06 | 0.1
0
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ ｽﾃﾝﾚｽ製 完全防水 | 200×200×200mm | 3 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 14800 |  |  |  | 5 | 0.02
| 〃 | 300×300×300mm | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P602 |  |  |  |  | 35200 |  |  |  | 5 | 0.005
0
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ 本体 | A型 25.4×11.5 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P584 |  |  |  |  | 694.4 |  |  |  | 5 | 0.03
0
| 〃 | B型 40.4×20.0 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 4 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P584 |  |  |  |  | 1488.9 |  |  |  | 5 | 0.005
0
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P584 |  |  |  |  | 627 |  |  |  | 5 | 0.005
0
| 〃 | B型 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 6 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P584 |  |  |  |  | 943 |  |  |  | 5 | 0.035
0
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 1ｺ用 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | P584 |  |  |  |  | 798 |  |  |  | 5 | 0.24
0
| 〃 | B型 2ｺ用 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P584 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  | 5 | 0.17
0
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 2.0mm <樹脂内> | 7 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 67.3 |  |  |  | 5 | 0.585
0
| 〃 | EM-IE 5.5sq <ｺﾛｶﾞｼ> | 48 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 119 |  |  |  | 5 | 0.05
0
| 〃 | EM-IE 8sq <樹脂内> | 34 | 〃 |  |  |  |  | 0.8 |  | P549 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 5 | 0.555
0
| 〃 | EM-IE 8sq <ｺﾛｶﾞｼ> | 117 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P549 |  |  |  |  | 165 |  |  |  | 5 | 0.18
0
| PVCC5.5 |  | 10 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 194.4 | 見積 | [8 empty] | 5 | 0.06
0
| PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 2.0mm-3C <天井･ﾋﾟｯﾄ> | 111 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P589 |  |  |  |  | 213 |  |  |  | 5 | 0.07
0
| 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 8sq-2C <ｺﾛｶﾞｼ> | 36 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P590 |  |  |  |  | 436 |  |  |  | 5 | 0.18
0
| 〃 | 600V EM-CE 8sq-2C <鋼管内> | 12 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P590 |  |  |  |  | 436 |  |  |  | 5 | 0.06
0
| 〃 | 600V EM-CE 3.5sq-3C <樹脂内> | 14 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ550 |  |  |  |  | 317 |  |  |  | 5 | 0.085
0
| 〃 | 600V EM-CE 8sq-3C <ｺﾛｶﾞｼ> | 36 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P550 |  |  |  |  | 592 |  |  |  | 5 | 0.295
0
| 〃 | 600V EM-CE 8sq-3C <鋼管内> | 12 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ551 |  |  |  |  | 592 |  |  |  | 5 | 0.27
0
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型PE絶縁耐燃性PEｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 60sq <樹脂内> | 17 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P552 |  |  |  |  | 3304 |  |  |  | 5 | 0.31
| 〃 | 600V EM-CET 60sq <ｺﾛｶﾞｼ> | 59 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ552 |  |  |  |  | 3304 |  |  |  | 5 | 0.23
0
| 着色識別PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | EM-FKPEE-S1.2mm-2P <樹脂内> | 54 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 495.6 | 見積 | [8 empty] | 5 | 0.185
| 〃 | EM-FKPEE-S1.2mm-2P <ｺﾛｶﾞｼ> | 62 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 495.6 | 見積 | [8 empty] | 5 | 0.02
| 〃 | EM-FKPEE-S1.2mm-2P <鋼管内> | 46 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 495.6 | 見積 | [8 empty] | 5 | 0.005
0
| LAN用ｹｰﾌﾞﾙ | EM-UTP0.65mm-2P <ｺﾛｶﾞｼ> | 37 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | P559 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 66.6712 | 8.9
0
| LANｺﾈｸﾀ |  | 4 | 個 |  |  |  |  | 0.8 | 160 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｶﾀﾛｸﾞ | [9 empty] | 0
0
| 災害電灯盤 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 0.5 | 3300000 | 見積 |  |  |  |  | 0
0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾜｲﾄﾞ21 2連 | 2ELKx2､LANx1 | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | P603 |  |  |  |  | 2034
0
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ ﾜｲﾄﾞ21 1連 | 2ELKx2 | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | P603 |  |  |  |  | 757
0
| 手元開閉器 | 2P20A | 1 | ケ |  |  |  |  | 0.8 | 6500 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｶﾀﾛｸﾞ
| 太陽光ﾓｼﾞｭｰﾙ | 460W | 32 | 枚 |  |  |  |  | 1 | 20700 | 見積
| 太陽光ﾊﾟﾈﾙ取付金物 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 | 110000 | 見積
0
| ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞﾖﾅｰ(自立運転機能付） | 4.95KW | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 | 210000 | 見積 |  |  |  |  | 0
0
| 蓄電池ｼｽﾃﾑ（ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｼｮﾅｰ搭載） | 4.95KW | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 2070000 | 見積 |  |  |  |  | 0
0
| ｽﾏｰﾄﾛｶﾞｰ盤 | ｿﾗｼﾞｯﾄ2 | 1 | 面 |  |  |  |  | 1 | 252000 | 見積 |  |  |  |  | 0
0
| 全負荷変圧器 |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 | 79000 | 見積
| 表示ﾓﾆﾀｰ | 42ｲﾝﾁ | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 250000 | 見積
| ｴｸｽﾃﾝﾀﾞ |  | 2 | 個 |  |  |  |  | 1 | 71400 | 見積
| ﾃﾞｰﾀ計測装置 |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 | 620000 | 見積
| 専用ｹｰﾌﾞﾙ |  | 4 | 本 |  |  |  |  | 1 | 15000 | 見積
| 太陽光機器・架台設置工事 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 | 4860000 | 見積
| 太陽光機器運搬費 |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 190000 | 見積
| 太陽光機器調整試験費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 | 350000 | 見積
| 配線接続費 |  | 2 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| ｺｱ抜き(レントゲン込） |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 130900 | 見積
| 接続検討費用 |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 | 200000 | 根拠
| ｸﾚｰﾝ費 | 25t | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ803
| 自主前検査費用 |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠 |  |  |  |  | 0
0
| 申請手続費 |  | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| HUB | PoE対応 1000BASE 16ポート | 1 | 台 | [6 empty] | 別途 |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
0
[9 empty] | 1 | [6 empty] | 0
0
| 合 計 | [14 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2-4 | 撤去工事 | [14 empty] | 0
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(保護管) | PE42mm (GP) <撤去> | 10 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | PE82mm (GP) <撤去> | 4 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 金属製可とう電線管 | 2種50mm ﾋﾞﾆﾙ防水被覆 <撤去> | 2 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP40mm <撤去> | 7 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | FEP65mm <撤去> | 15 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | FEP80mm <撤去> | 21 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| VE管用 ﾀｰﾐﾅﾙｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE42mm | 2 | ケ |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV 8sq <撤去> | 15 | ｍ |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 600V ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | VVF 2.0mm-3C <撤去> | 65 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形電力ｹｰﾌﾞﾙ | 600V CV-T 14sq <撤去> | 15 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | 600V CV-T 38sq <撤去> | 16 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | 600V CV-T 60sq <撤去> | 27 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | 600V CV-T 100sq <撤去> | 23 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | 6KV CV-T 38sq <鋼管内> | 19 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 端末処理材(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ) | 6KV CV-T 38sq 屋内 | 1 | 組 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
| 〃 | 6KV CV-T 38sq 屋外 | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ
0
| 受電キュービクル | 2面体 | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 油入変圧器 単相 | 6kV 60Hz 210/105V 30kVA | 1 | 台 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 油入変圧器 三相 | 6kV 60Hz 210V 150kVA | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 油入式 三相 | L6% 60Hz | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 高圧負荷開閉器 | 3P 200A | 1 | 〃 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| ﾒｰﾀｰ板 |  | 1 | 枚 |  |  |  |  | 1 |  | 労務のみ |  |  |  |  | 0
0
| 土工機運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 |  | 1 | 日 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ801
| 根切り | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28ｍ3 | 6 | ｍ3 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠
1
| 高所作業車費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 |  | 根拠
| 産業廃棄物処分費 |  | 7 | ｍ3 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ905
| 産業廃棄物処分運搬費 |  | 1 | 式 |  |  |  |  | 1 |  | Ｐ904 |  |  |  |  | 0
0
| 既存照明器具廃棄処分 | 収集費共・重量換算 | 14 | 〃
0
| 既存蛍光灯廃棄処分 | 40W | 28 | 本 | [11 empty] | 0
0
| 合 計 | [14 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2-5 | 照明LED化改修工事 | [14 empty] | 0
0
| 内部足場損料 | 脚立H＝1.80 | 57 | ㎡ | [11 empty] | 0
0
| 養生費 | 一般 | 57 | ㎡ | [11 empty] | 0
0
| 掃除片付け | 全体 | 57 | ㎡ | [11 empty] | 0
0
| 既存照明器具取り外し | 逆富士2灯 FHF32W×2 | 14 | 台 | [11 empty] | 0
| 器具新設 | [14 empty] | 0
| A30 40形直付型Dスタイル | W-230 6900lmﾌﾟﾙｽｲｯﾁ XLX460DPNP LE9同等品 | 14 | 台 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
合 計
0
0
0
0
0