## 表紙（機・電・建）
|  | 部長 | 課長 | 係長 |  | 照査 |  | 設計
令和７年度 | 庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事 | [5 empty] | 設計書
駒ヶ根市 | 赤須町 ２０番 １号 駒ケ根市役所本庁舎
設 計 概 要 |  |  |  |  | 施行方法 |  | 請 負
[5 empty] | 着工年月日 |  | 令和7年 月 日
・駒ケ根市役所本庁舎 |  |  |  |  | 竣工年月日 |  | 2026-03-13
・ＲＣ造3階建て 延べ面積＝４，０７９ ㎡
・1階 第２会議室 エアコン設備更新工事
・３階 サ－バ－室 エアコン設備更新工事
・電気設備工事（空調設備取替に伴う配線改修工事）

## 金抜き設計書
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場経費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 式 | 1 |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 式 | 1
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
| 【共通仮設計】 |  | 式 | 1 |  | 0
| 【積上共通仮設計】 |  |  |  |  | 0
0
| あと施工アンカ－試験費 | 引張試験2本（報告書作成共） | 式 | 1
| 小計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
Ａ、１階第2会議室
A-1 | 仮設工事 |  | 式 | 1
A-2 | 既存機器撤去工事 |  | 式 | 1
A-3 | 空調設備機器 |  | 式 | 1
A-4 | 機器据付・配管設備工事 |  | 式 | 1
| Ｂ、3階サーバ－室 | [5 empty] | 0
Ｂ-1 | 仮設工事 |  | 式 | 1
Ｂ-2 | 既存機器撤去工事 |  | 式 | 1
Ｂ-3 | 空調設備機器 |  | 式 | 1
Ｂ-4 | 機器据付・配管設備工事 |  | 式 | 1
Ｂ-5 | 電気工事 |  | 式 | 1
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
0
0
Ａ-1 | 仮設工事
| 室内養生費 | ビニルシート敷養生 | ㎡ | 77
| 清掃片付け費 |  | ㎡ | 77
| トラック（クレ－ン装置付き） | 4ｔ車 2.9ｔ吊り | 日 | 2
| 運搬費 |  | 式 | 1
[6 empty] | 0 | 0
Ａ－１） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ-2 | 既存機器撤去工事
| 既存機器撤去費 |  |  |  |  | 0
ＡＣ-11
| 屋外機 ＡＣ－１1 | ダイキン工業（株） | 台 | 1 |  | 0
|  | ＲＹＪ２２４Ｌ 195kg |  |  |  | 0
| 屋内機撤去費 | ダイキン工業（株） | 台 | 2 |  | 0
| 天吊埋め込み | FＨＹＣ１１２Ｂ 31ｋｇ
| フロンガス回収作業費 |  | 式 | 1
| フロンガス破壊・処分費 |  | 式 | 1
| ボンベ送料 |  | 式 | 1
| 申請費 |  | 式 | 1
| 機器処分費 |  | 式 | 1
| Ａ－2） 小 計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-3 | 空調設備機器
ＡＣ-1 1 (25)
天井埋込カセット形 Ｓ－ラウンドフロ－ ツイン同時マルチ
| ＳSＲＣ２２４ＣＤ | 参考品番 | 台 | 1
| 定格冷房標準能力 | 20.0（5.0～22.4） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 22.4（5.6～28.0） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 6.1
| 室内ファン風量強 | 26.5ｘ2 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | （106 ｘ 1）ｘ2 W
| 室外ファン風量 | 163 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | （227+227 ）ｘ 1 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 4.52 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 840ｘ840x288ｍｍ 25kgｘ2
| 室外機 | 940ｘ320ｘ1430ｍｍ 123ｋｇ
| エコパネル ｘ２ | BYCP１６０ＥＥＦ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4 ｘ 1
| 冷媒分岐管ｾｯﾄ（ﾂｲﾝﾏﾙﾁ用） | KHRP５８Ｓ228T ｘ 1
A-3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A-4 | 機器据付・配管設備工事
*再利用品（ドレン管、屋外架台、室内吊金具連絡線、リモコン線）
| 室外機据付工事費 | ＡＣ-11（25） | 式 | 1
| 室内機据付工事費 | ＡＣ-11 | 式 | 1
| 室外機架台加工工事費 |  | 式 | 1
| 配管材料 |  |  |  |  | 0
| 冷媒用被覆銅管 φ25.4 | 保温厚20ｍｍ | ｍ | 8
| 冷媒用被覆銅管 φ9.52 | 保温厚10ｍｍ | ｍ | 8
| 冷媒用被覆銅管φ15.88,φ9.52 | 保温厚20ｍｍ、10ｍｍ | ｍ | 7
| 同上継手・接合材・雑材料共 |  | 式 | 1
| ドレン管 | VP 25 | ｍ | 2
| 同上継手・接合材・雑材料共 | 切断・再接続費共 | 式 | 1
| 配管支持材 |  | 式 | 1
| 配管工事費 |  | 式 | 1
| 配管化粧カバ－工事費 | スリムダクト、補足材共 | 式 | 1
| 室内機落下防止材取付費 | 材工共 （2.0SUSワイヤ－） | ヶ所 | 2
| あと施工アンカ－ | ４本打ち込み Ｍ10 | 式 | 1
| 室外機転倒防止取付費 | 材工共（SUS製ブラケット） | 式 | 1
| 耐圧試験費 | ２４Ｈ以上 | 式 | 1
| 試運転調整費 | 真空引き共 | 式 | 1
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線工事
| 室内外連絡用配線 | VVF-2.0ｍｍｘ3C | ｍ | 21
| リモコン取り換え工事費 |  | 式 | 1
| 電気接続工事 | 電源取外・再取付、補足材料共 | 式 | 1
| 消耗品・雑材料共 |  | 式 | 1
| A-4） 小 計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-1 | 仮設工事
| 室内養生費 | ビニルシート敷養生 | ㎡ | 13
| 清掃片付け費 |  | ㎡ | 13
| 足場損料 | メッシュシート・昇降階段共 | 式 | 1
Ｂ-1） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-2 | 既存機器撤去工事
既存機器撤去費
| ＡＣ-3 | ＭＵＺ-ＢＸＶ5620Ｓ
| 屋外機 | 三菱電機（株） | 台 | 1
MUZ-BXV5620Ｓ 34kg
| 屋内機 | 三菱電機（株） | 台 | 1
| 壁掛 | MSZ-BXV5620S－Ｗ 14ｋｇ
| フロンガス回収作業費 |  | 式 | 1
| フロンガス破壊・処分費 |  | 式 | 1
| ボンベ送料 |  | 式 | 1
| 申請費 |  | 式 | 1
| 配管撤去費 | 既設冷媒管等 | 式 | 1
| 機器処分費 |  | 式 | 1
0
0
| Ｂ-2） 小 計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ-3 | 空調設備機器
ＡＣ-3- 1 (25)、ＡＣ-3-2（25）
壁掛形 ペア
| ＳＺＲＡ112ＢＹ | 参考品番 | 台 | 2
| 定格冷房標準能力 | 10.0（4.8～11.2） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 11.2（5.1～14.0） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 5.1
| 室内ファン風量強 | 23 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 63 W
| 室外ファン風量 | 80 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 186ｘ 1 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 1.95 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 1200ｘ240x340ｍｍ 17kg
| 室外機 | 940ｘ320ｘ1080ｍｍ 70ｋｇ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4 | 式 | 1
Ｂ-3）小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-4 | 機器据付・ 配管設備工事
| 室外機据付工事費 | ＡＣ-3-1、2（25） | 式 | 1
| 室内機据付工事費 | 壁掛 | 式 | 1
| 室外機据付架台 | タイガ－ベースＬ＝500 | 本 | 4
配管材料
| 冷媒用被覆銅管φ15.88,φ9.52 | 保温厚20ｍｍ、10ｍｍ | ｍ | 20
| 同上継手・接合材・雑材料共 |  | 式 | 1
| ドレ－ンホース | ＤＳＨ14 | ｍ | 6
外部ドレン管再利用
| 同上継手・接合材 |  | 式 | 1
| 配管支持材 |  | 式 | 1
| 配管工事費 |  | 式 | 1
| 室内外連絡用配線 | ＶＶＦ-2.0ｘ3C | ｍ | 19
| リモコン線 | ＡＥ-0.9ｘ２Ｃ | ｍ | 10
| 同上カバ－ | プラモ－ル | 式 | 1
| 配線工事費 | 計装工事・ﾘﾓｺﾝ取付等 | 式 | 1
| 室外機転倒防止取付費 | 材工共（SUS製ブラケット） | 式 | 2
| 耐圧試験費 | ２４Ｈ以上 | 式 | 1
| 試運転調整費 | 真空引き共 | 式 | 1
| コア抜き工事 | 鉄筋探査・石綿含有建材対応処置共 | 式 | 1
Ｂ-4） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-5 | 電気設備工事
電材費
| ６００Ｖ ＣＶケーブル | ５．５－４Ｃ | ｍ | 40
| ケ－ブル用品 |  | 式 | 1
| 電線管 | Ｅ－３１ | 式 | 1
| 電線管付属品 |  | 式 | 1
| 配管支持材 |  | 式 | 1
| コネクタ－ |  | 式 | 1
| 漏電ブレ－カ－ | ＥＬＢ ３Ｐ３０Ａ | 式 | 2
| 消耗品・雑材料 |  | 式 | 1
| 電工費 |  | 式 | 1
Ｂ-5） 小 計