## 表紙（機・電・建）
|  | 部長 | 課長 | 係長 |  | 照査 |  | 設計
令和７年度 | 庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事その２ | [5 empty] | 設計書
駒ヶ根市 | 赤須町 ２０番 １号 駒ケ根市役所本庁舎
設 計 概 要 |  |  |  |  | 施行方法 |  | 請 負
[5 empty] | 着工年月日 |  | 令和8年 月 日
・駒ケ根市役所本庁舎 |  |  |  |  | 竣工年月日 |  | 2026-03-26
・ＲＣ造3階建て 延べ面積＝４，０７９ ㎡
・２階 事務室（危機管理課1台・財政課２台） エアコン設備更新工事
・３階 談話室１台 エアコン設備更新工事
・電気設備工事（空調設備取替に伴う配線改修工事）

## 設計書
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場経費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 式 | 1 |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 式 | 1
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
| 【共通仮設計】 |  | 式 | 1 |  | 0
| 【積上共通仮設計】 |  |  |  |  | 0
0
| あと施工アンカ－試験費 | 引張試験4本（報告書作成共） | 式 | 1
| 小計 |  |  |  |  | 0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1 | 仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 既存機器撤去工事 |  | 式 | 1
3 | 空調設備機器 |  | 式 | 1
4 | 機器据付・配管設備工事 |  | 式 | 1
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0 | 0
0
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ-1 | 仮設工事
| 室内養生費 | ビニルシート敷養生 | 式 | 1
| 外部足場損料 | 登り桟橋共・東面 | 式 | 1
| 室外機荷揚げ費 | クレ－ン車損料 | 式 | 1
| 清掃片付け費 | （養生材、梱包材等） | 式 | 1
〇 | 運搬費 | 仮設材等 | 式 | 1
〇 | 発生材処分費 | （養生材、梱包材等） | 式 | 1
１） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 既存機器撤去工事
| ＡＣ-3 危機管理課 | 室内機 ＦＵＹＪ８０Ｌ | 組 | 1
| 天井吊形エアコン | 室外機 ＲＹＪ８０Ｂ
| ＡＣ-4 財政課 | 室内機 ＦＵＹＪ63Ｌ | 組 | 1
| 天井吊形エアコン | 室外機 ＲＹＪ63Ｂ
| ＡＣ-8 財政課北 | 室内機 ＦＨＹＪ56Ｌ | 組 | 1
| 天井吊形エアコン | 室外機 ＲＴＹＪ56Ｂ
| ＡＣ-40 談話室 | 室内機 ＦＨＹＣＪ１１２B | 組 | 1
| 天井埋込エアコン | 室外機 ＲＹＪ１１２Ｂ
| 機器撤去費 | 上記載の４組 | 式 | 1
〇 | 機器処分費 |  | 式 | 1
| フロンガス回収作業費 |  | 式 | 1
〇 | フロンガス破壊・処分費 |  | ｋｇ | 12
| ボンベ送料・申請費 |  | 式 | 1
2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 空調設備機器
| ＡＣ-３ (25-2) | 危機管理課
天井吊自在形 ワンダ－風流（センシング）タイプ
| セット参考品番 | ＳSＲＵ８０ＣT | 組 | 1
| 定格冷房標準能力 | 7.1（3.4～8.0） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 8.0（3.6～10.6） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 5.4
| 室内ファン風量強 | 19.5 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 45 ｘ 1 W
| 室外ファン風量 | 66 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 84 ｘ 1 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 1.29 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 950ｘ950x198ｍｍ 25kg
| 室外機 | 940ｘ320ｘ990ｍｍ 66ｋｇ
| センシングユニット | BRE４９Ｂ２Ｆ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ＡＣ-4 (25-2) | 財政課
天井吊自在形 ワンダ－風流（センシング）タイプ
| セット参考品番 | ＳSＲＵ63ＣT | 組 | 1
| 定格冷房標準能力 | 5.6（2.6～6.3） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 6.3（2.9～8.0） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 5.7
| 室内ファン風量強 | 16.5 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 46 ｘ 1 W
| 室外ファン風量 | 37 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 50 ｘ 1 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 1.10 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 950ｘ950x198ｍｍ 24kg
| 室外機 | 795ｘ300ｘ610ｍｍ 42ｋｇ
| センシングユニット | BRE４９Ｂ２Ｆ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ＡＣ-8 (25-2) | 財政課 北
| 天井吊形 （センシング）タイプ | ペア
| セット参考品番 | ＳSＲH５６ＣT | 組 | 1
| 定格冷房標準能力 | 5.0（2.3～5.6） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 5.6（2.6～7.1） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 5.7
| 室内ファン風量強 | 12 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 60 ｘ 1 W
| 室外ファン風量 | 37 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 50 ｘ 1 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 1.07 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 960ｘ690x235ｍｍ 26kg
| 室外機 | 795ｘ300ｘ610ｍｍ 42ｋｇ
| センシングユニット | BRE５０Ｂ２Ｆ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ＡＣ-４０ (25-2) | ３階 談話室
天井埋込カセット形 Ｓ-ラウンド風流（センシング）タイプ
| セット参考品番 | ＳSＲＣ１１２Ｃ | 組 | 1
| 定格冷房標準能力 | 10.6（3.1～11.2） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 11.2（2.8～14.0） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 7.2
| 室内ファン風量強 | 26.5 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 106 ｘ 1 W
| 室外ファン風量 | 94 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 110 ｘ 2 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 1.10 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 950ｘ950x298ｍｍ 25kg
| 室外機 | 940ｘ320ｘ1430ｍｍ 90ｋｇ
| 別売パネル | BＹＣＰ１６０ＥＥＦ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4
3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 機器据付・配管設備工事
*再利用品【冷媒管、ドレン管、連絡線、リモコン線、屋外架台(AC-3）、
室内吊金具、外部配管樹脂カバ－、室外機転倒防止材】
| 室外機据付架台（既設品加工金具） | ＡＣ-３（25-2） | 式 | 1
| 室外機据付架台 | タイガ－ベ－スＬ＝500 | 本 | 6
| 室外機架台加工・据付費 |  | 式 | 1
| 室内機取付費 |  | 式 | 1
| 室外機取付費 |  | 式 | 1
| 冷媒配管切断・接続費 | 材工 | 式 | 1
| ドレ－ン管切断・接続費 | 材工 | 式 | 1
| 配管化粧カバ－工事費 | スリムダクト、補足材共 | 式 | 1
| 室内機落下防止材取付費 | 材工共 （2.0SUSワイヤ－） | 組 | 4
| あと施工アンカ－ | 8本打ち込み Ｍ10 | 式 | 1
| 電気設備工事 | 電源取外、再接続材工共 | 式 | 1
| ブレ－カ－交換費（材工共） | 財政課３０Ａを１５Ａに交換２ケ所 | 式 | 1
| 消耗品及び雑材料 |  | 式 | 2
| 耐圧試験費 | ２４Ｈ以上 | 式 | 1
| 試運転調整費 | 真空引き共 | 式 | 1
〇 | 運搬費 |  | 式 | 1
4） 小 計