## 表紙
令和８年度 | 事業名 | 赤穂南学校給食センター管理事務 赤穂南学校給食センター配膳室 空調設備設置工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂8915番地1
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和8年 月 日
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（天井吊形 同時トリプル 224形） １組設置 |  |  | 竣工年月日 | 2026-09-04
電気設備工事共

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
現場事務所
ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
| 整理清掃費 |  | 1 | 式
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接工事費
| 養生費 |  | 48 | ㎡
| 清掃・片付け費 |  | 48 | ㎡
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井吊形 同時ﾄﾘﾌﾟﾙ 224形 | 1 | 組
| ACP-1 | 冷房能力 20.0(6.6～22.4)kw 暖房能力 22.4(5.8～27.0)kw
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他付属品一式
| 安全ネット | PAC-SH98AN 同等品 | 1 | 組
| 室外機転倒防止工事 | 据付架台 壁面ﾌﾞﾗｹｯﾄ、転倒防止材共 | 1 | 式
| 搬入据付費 | 室内機吊込金具共 | 1 | 式
| 試運転調整費 | 耐圧試験、真空引き共 | 1 | 式
| 冷媒管用断熱材被覆銅管 | 25.4 保温厚10 | 15 | ｍ
| 同上 | 9.52 保温厚10 | 15 | ｍ
| 同上 | 9.52*15.88 保温厚10*10 | 30 | ｍ
| 同上接手接合材 |  | 1 | 式
| ﾄﾞﾚﾝ管 | VP25A | 20 | ｍ
| 室外配管化粧ｶﾊﾞｰ | 140ﾀｲﾌﾟ | 1 | 式
| 配管工事費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 | 室外機-室内機配線 50ｍ程度 ﾘﾓｺﾝ配線20ｍ程度、ﾘﾓｺﾝ取付共 | 1 | 式
| 電源工事費 | CV14㎟-4C ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ内配線 55ｍ程度 ﾌﾞﾚｰｶｰ1個 非常灯移設共 | 1 | 式
1 － 計