## 表紙（機・電・建）
|  | 部長 | 課長 | 係長 |  | 照査 |  | 設計
令和８年度 | 庁舎管理事業 本庁舎エアコン更新工事 | [5 empty] | 設計書
駒ヶ根市 | 赤須町 ２０番 １号 駒ケ根市役所本庁舎 | [7 empty] | 建築・電気 | 機械 | 計 | 差額 | 予算
設 計 概 要 |  |  |  |  | 施行方法 |  | 請 負 |  |  |  | 0
[5 empty] | 着工年月日 |  | 令和８年 月 日
・駒ケ根市役所本庁舎 |  |  |  |  | 竣工年月日 |  | 令和8年 月 日
・ＲＣ造3階建て 延べ面積＝４，０７９ ㎡
・３階 議員控室 エアコン設備更新工事
・３階 議会事務局 エアコン設備更新工事
・３階 監査委員室 エアコン設備更新工事
・３階 第２委員会室 エアコン設備更新工事
・電気設備工事（空調設備取替に伴う配線取外し、再接続工事）

## 金抜き設計書
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 式 | 1
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 現場経費 |  | 式 | 1
| 一般管理費 |  | 式 | 1
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 式 | 1
合計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 式 | 1
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
| 【共通仮設計】 |  | 式 | 1
| あと施工アンカ－試験費 | 引張試験５本（報告書作成共） | 式 | 1
【積上共通仮設計】
小計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1 | 仮設工事 |  | 式 | 1
2 | 既存機器撤去工事 |  | 式 | 1
3 | 空調設備機器 |  | 式 | 1
4 | 機器据付・配管設備工事 |  | 式 | 1
計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 仮設工事
| 室外機荷揚げ費 | クレ－ン車損料 | 式 | 1
| 室内養生費 | ビニルシート敷養生 | 式 | 1
| 清掃片付け費 | （養生材、梱包材等） | 式 | 1
| 運搬費 | 仮設材等 | 式 | 1
〇 | 発生材処分費 | （養生材、梱包材等） | 式 | 1
１） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
#REF!
2 | 既存機器撤去工事
| ＡＣ-15 議員控室 | 室内機 ＦHYCＪ140B ｘ2 | 組 | 1
| 天井埋込形エアコン | 室外機 ＲＹＪ２８０ＬA
| ＡＣ-１３ 議会事務局 | 室内機 ＦＨＹＣＪ１１２Ｂ | 組 | 1
| 天井埋込形エアコン | 室外機 ＲＹＪ１１２Ｂ
| ＡＣ-40 監査委員会室 | 室内機 ＦＨＹＣＪ１１２Ｂ | 組 | 1
| 天井埋込形エアコン | 室外機 ＲＹＪ１１２Ｂ
| ＡＣ-40 第2委員会室 | 室内機 ＦＨＹＣＪ１１２Ｂ | 組 | 1
| 天井埋込形エアコン | 室外機 ＲＹＪ１１２Ｂ
| 機器撤去費 | 上記載の４組 | 式 | 1
〇 | 機器処分費 |  | 式 | 1
| フロンガス回収作業費 |  | 式 | 1
〇 | フロンガス破壊・処分費 |  | ｋｇ | 16
| ボンベ送料・申請費 |  | 式 | 1
2） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 空調設備機器
| ＡＣ-15 (26) | 議員控室
天井埋込カセット形 S-ランドフロ－（センシング）タイプ
| ツイン セット参考品番 | ＳＳＲＣ２８０ＤＤ | 組 | 1
| 定格冷房標準能力 | 25.0（6.3～28.0） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | ２8.0（7.0～35.0） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 7.4
| 室内ファン風量強 | 26.5 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 106 ｘ 1 W
| 室外ファン風量 | 94 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 110 ｘ 2 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 2.36 ｋｗ
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 950ｘ950x338ｍｍ 30.5kg
| 室外機 | 1430ｘ320ｘ940ｍｍ 90ｋｇ
| センシングユニット | BRE４９Ｂ２Ｆ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| ＡＣ-13 (26)、ＡＣ-40（26） | 議会事務局、監査委員室、第2委員会室
天井埋込カセット形 S-ランドフロ－（センシング）タイプ
| ペア セット参考品番 | ＳＳＲＣ１１２Ｄ | 組 | 3
| 定格冷房標準能力 | 10.0（3.1～11.2） ｋｗ
| 定格暖房標準能力 | 11.2（2.8～14.0） ｋｗ
| ＡＰＦ２０１５ | 7.4
| 室内ファン風量強 | 26.5 ｍ３／ｍｉｎ
| 室内ファン電動機出力 | 106 ｘ 1 W
| 室外ファン風量 | 94 ｍ３／ｍｉｎ
| 室外ファン電動機出力 | 110 ｘ 2 Ｗ
| 圧縮機電動機出力 | 1.79 Kw
電源 3 相 ２００Ｖ60Ｈｚ
| 外形寸法 | （Ｗ x Ｌ x Ｈ)・質量
| 室内機 | 950ｘ950x338ｍｍ 30.5kg
| 室外機 | 1430ｘ320ｘ940ｍｍ 90ｋｇ
| センシングユニット | BRE４９Ｂ２Ｆ
| 運転リモコン・液晶ワイヤ－ド | BRＣ1G4
3） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
#REF!
4 | 機器据付・配管設備工事
*再利用品【冷媒管、ドレン管、連絡線、リモコン線、屋外架台、
室内吊金具、外部配管樹脂カバ－、室外機転倒防止材】
| 室外機据付架台（既設品加工金具） | ＡＣ-13、AC-40 | 式 | 1
| 室外機据付架台 | タイガ－ベ－スＬ＝500 | 本 | 2
| 室外機架台加工・据付費 |  | 式 | 1
| 室内機取付費 |  | 式 | 1
| 室外機取付費 |  | 式 | 1
| 冷媒配管切断・接続費 | 材工 | 式 | 1
| ドレ－ン管切断・接続費 | 材工 | 式 | 1
| ドレ－ン管新設 | 材工 25ｖｐ 9ｍ | 式 | 1
| 配管化粧カバ－工事費 | スリムダクト、補足材共 | 式 | 1
| 室内機落下防止材取付費 | 材工共 （2.0SUSワイヤ－） | 組 | 5
| あと施工アンカ－ | 10本打ち込み Ｍ10 | 式 | 1
| 電気設備工事 | 電源取外、再接続材工共 | 式 | 1
| ブレ－カ－交換費（材工共） | 議員控室4０Ａを50Ａに交換 | 式 | 1
| 消耗品及び雑材料 |  | 式 | 1
| 耐圧試験費 | ２４Ｈ以上 | 式 | 1
| 試運転調整費 | 真空引き共 | 式 | 1
| 運搬費 |  | 式 | 1
| 天井点検口 | 450ｘ450 | 式 | 2
4） 小 計
No | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考